ECO10R    ECO10F   ECO10FS  UPUTSTVO ZA UPOTREBU

1.

Tekst
(Prikazuje smanjenje temperature)
2.1
2.2
2.3

2.

Tekst
Slike prikazuju dvodijelni termostat
2.3
(Bez vijaka = OK
Grubo izvijčano = OK
Sitni vijci = NE)

3.

Tekst
3.1

4.

Tekst
3.2

5.

Tekst (Smanjenje temperature fiksno i kreće se do 4 oC manje – nastavak teksta ispod slike)
3.3ECO 10F:  	Temperatura betona (prikazano u kući): 35 oC - 34 oC = 31 oC
		Temperatura prikazana na temostatu: 35 oC
ECO 10R: 	Temperatura betona (prikazano u kući): 20 oC - 4 oC = 16 oC
		Temperatura prikazana na termostatu: 20 oC
ECO 10FS = 	Temperatura betona (prikazano u kući):23 oC - 4 oC = 19 oC
		Temperatura prikazana na termostatu: 23 oC
6.

Tekst – Ograničenja u obujmu prilagodbe: granice za maksimalnu i minimalnu temperaturu (1,2 i 3) – dodatna objašnjenja u tekstu ispod slike
3.4
ECO 10F – beton: min 18 omax 35 oC
ECO 10R – prostorija: min 15 oC, max 22 oC
ECO 10FS – beton: min 18oC, max 30 oC

ECO10R SOBNI TERMOSTAT
ECO10F PODNI TERMOSTAT
ECO10FS PODNI TERMOSTAT
	
INSTALACIJA I UPUTSTVA ZA UPOTREBU
ECO10R, ECO10F i ECO10FS termostati su montirani kao poklopac jedno komponente ugradbene kutije, ili kao dio multi-komponentne instrument ploče. Zavisno o tipu termostata pogodan je za upotrebu sa Elko ili Ensto’s Jussi skupine dodatnog pribora.

1. PRIJE INSTALACIJE
1.1 provjeriti da li su nabavljeni svi dijelovi i potrebni alati za instalaciju. Ovaj paket sadrži termostat, dugme (ručica) za podešavanje, poklopac, završni pokrov (Jussi ili Elko), dodatni konektor vodova za uzemljenje,  kabel za senzor (samo ECO10F i ECO10FS) i ovu uputu za instaliranje.

1.2 provjeriti da li je toplotno opterećenje odgovarajuće za strujnu izdržljivost termostata.

1.3 provjeriti otpornost izolacije i otpornost strujnog kruga toplotnog opterećenja koje se kontrolira termostatom.

2. INSTALACIJA, slika 1 i 2
2.1  Postaviti kabel za senzor u zaštitnu cijev izmedju kablova za grijanje (samo u slučajevima ECO10F i ECO10FS).

2.2  Povezati vodove za uzemljenje (PE) na odvojeni dodatni konektor.

2.3 Spojiti termostat na kontakte i pustiti u upotrebu kako je objašnjeno na slikama 1 i 2 (elastični-bezvijčani konektori, odstranjena izolacija na kabelu dužine 9 mm). Spojiti kabel za senzor na konektor  označen kao senzor (samo kod ECO10F i ECO10FS) i kontrolu redukcije temperature sa konektorom koji ima T- oznaku. Bilo koja faza se može koristiti u svrhu kontrole redukcije temperature.
Vodovi mogu biti otpojeni sa elastičnih-bezvijčanih konektora tako što se u isto vrijeme i uvinu i povuku. Kod instalacija podnog ili plafonskog grijanja kućni automatski prekidač se mora koristiti u skladu sa lokalnim pravilima o instalaciji.

2.4 Instalirati termostat u montažni ormarić sa vijcima.

2.5 Instalirati poklopac termostata, završni poklopac i ručicu za podešavanje. Pokriti termostat tako da na njega ne pada prašina tokom građevinskih radova.

3. STAVLJANJE U POGON I RAD, slike 3 ... 6
3.1 Na prekidaču A uključiti grijanje (slika 3). Signalna lampica B svijetli zeleno kada termostat radi a svijetli crveno kada se uključi napajanje. Nakon prebacivanja na sobni termostat (ECO10R) potrebno je da prođe nekoliko sati prije nego se termostat prilagodi trenutnim uvjetima i prije nego što počne pravilno funkcionirati.

3.2 (ECO10R) Provjeriti temperaturne postavke nakon 24 sata i kalibrirati ručicu za podešavanje kako bi se, ukoliko je to potrebno, podudarala sa stvarnom temperaturom (slika 4).  Ukloniti i ručicu za podešavanje temperature, kao i osovinu pri tome ne mijenjajući temperaturne postavke. Izvući ručicu iz zubaca osovine. Postaviti osovinu u prvobitan položaj i podesiti ručicu za prilagođavanje u zupce tako da sada pokazuje stvarnu sobnu temperaturu. Podesiti željenu temperaturu.

3.3 Smanjenje stalne temperature na termostatu (-4°C) direktno utječe na temperaturne postavke poda (ECO10F i ECO10FS) ili sobe (ECO10R). Ovo smanjenje se aktivira putem vanjske kontrole napona. 
Smanjenje temperature nije signalizirano signalnim lampicama (slika 5).

3.4 Opseg prilagođavanja može biti limitiran graničnicima koji se nalaze na ručici za podešavanje (slika 6).

3.5 Kada termostat funkcionira normalno, čuje se slabi klik kada se sistem uključuje ili isključuje.

4. TEHNIČKI PODACI
ECO10R, ECO10F and ECO10FS 
Radni napon: 			230 V +10%, -15%, 50 Hz
Kontakt prekidača: 			2-polni
Operativni temperaturni opseg: 	 	-20...+30 °C
Smanjenje temperature : 		fiksno –4 °C, kontrola 230V
Signalna lampica B: 		     zeleno: termostat radi, grijanje isključeno
		     crveno: grijanje radi
Podni-senzor:		     NTC, 47 kΩ na 25°C, kabel dužine 4 m (s 
                                                      mogućim produžnim do 10 m)

Vrijednosti otpora podnog senzora:	vidi stranu 2, tabele 1 (senzor      
                                                                       nije spojen).
Automatski prekidač /osigurač: 		max 16A

Tip	Temp. opseg	
Nom. Struja
	Max opterec.	Klasa zaštite	
ECO10R	5-35 °C	10A	2300W	IP30	
ECO10F	10-60 °C	10A	2300W	IP31	
ECO10FS	10-35 °C	10A	2300W	IP31	

Termostat može kontrolirati vanjski relej.

5. SLIKE
1 Dijagram za spajanje
2 Spajanje žica na termostat
3 Korisnički međusklop termostata
4 Kalibriranje ručice za prilagođavanje
5 Temperaturno smanjenje fiksno -4°C
6 Ograničenja u obujmu prilagođavanja