ThinKit – kabel 4 mm
OPĆE INFORMACIJE
Enstov kabel za podno grijanje ThinKit prvenstveno je namijenjen za postavljanje u nivelirajuću masu neposredno ispod klinkera, parketa ili obloga od plastičnih materijala. Može se postavitljati i u fleksibilana ljepila.
POZOR!
• Postavljanje kablova za grijanje mora udovoljavati propisima, pravilima i ograničenjima o sigurnosti koji su na snazi u zemlji u kojoj se kablovi postavljaju. 

• Instalaciju smije obavljati samo odgovarajuće kvalificiran električar.

• Nije dozvoljeno skraćivanje kablova; kablovi ne smiju biti napeti pri konektorima na krajevima kabla.

• Kablove se ne smije postavljati ispod fiksnih objekata poput ugrađenih ormara.

• Nikada nemojte zabijati čavle ili bušiti rupe u pod u koji je instaliran kabel za grijanja.

• Nije dozvoljeno hodanje po kablovima niti izlaganje kablova bilo kakvim mehaničkim opterećenjima.

• Maksimalna izlazna snaga instalacije je 150 W/m². Minimalni radijus savijanja kabla za grijanje je 25 mm.

• Kabel za grijanje se mora postaviti na udaljenosti od najmanje 30 mm od vodljivih dijelova objekta kao što su vodovodne cijevi.

•ThinKit kabel za grijanje treba zaštititi uređajem za rezidualnu struju čija nominalna rezidualna radna struja ne prelazi 30 mA. Treba koristiti podni termostat s temperaturnim limitom od najviše +35°C.

• ThinKit instalacija mora se moći izolirati uređajem za razdvajanje svih polova čija je minimalna zračnost 35 mm.

• Prilikom postavljanja kabla za grijanje ThinKit moraju se koristiti materijali iste termičke vodljivosti na čitavoj površini postavljanja, a postavljeni kabel ni na kojem mjestu ne smije dodirivati sam sebe ili se križati sam sa sobom.

• Kabel za grijanje ne smije se postaviti preko radnih reški ili u području gdje postoji opasnost od pucanja ploča ili pregrijavanja (npr. u blizini peći sauna ili kamina koji akumuliraju toplinu); od takvih područja kabel mora biti udaljen više od 0,5 m.

• Kod proizvođača treba provjeriti prikladnost materijala za oblogu poda za izvedbu podnog grijanja.

• U podu u koji je postavljen kabel za grijanje ThinKit otpor zagrijavanja ne smije prelaziti 0,125 m²K/W.

• Debljina materijala podne obloge koji pokriva kabel mora biti najmanje 3 mm. 

• Ne preporuča se postavljanje kabla ThinKit na temperaturi nižoj od +5ºC.

• Pod koji se treba zagrijavati ne smije se pokrivati debelim tepihom (debljim od 10 mm) ili tepihom koji ima dobra izolacijska svojstva.

• Tablica mjera uz ove upute treba biti pravilno i potpuno ispunjena. 

• U slučaju kvarova ili nedostataka Ensto će biti odgovoran samo ako je dokument s podacima o mjerama propisno ispunjen.

• Ovo uputu sačuvajte i predočite tijekom postavljanja, te tijekom radova održavanja nakon postavljanja izolacije.

Komplet sadrži:

• ThinKit kabel za grijanje 4 mm
• Uputu za postavljanje

• Traku

• Fleksibilnu plastičnu cijev

POSTAVLJANJE
Kabel postavite kako je prikazano na crtežima:

1. Projektirajte i nacrtajte veličinu i smještaj ThinKit-a. Pažljivo označite mjesta spajanja na «hladnom» kraju, na nasuprotnom kraju i kod osjetnika (senzora). Taj nacrt čuvajte zajedno s drugim nacrtima električnih instalacija.

2. Izbušite utor približne dubine 10 mm za cijev u kojoj će se nalaziti osjetnik termostata. Moguće je koristiti i fleksibilnu plastičnu zaštitnu cijev koja se treba produljiti s cijevi od tvrde plastike do spojne kutije. Za fleksibilnu plastičnu cijev potreban je utor dubine oko 10 mm. Preporučamo da se gornja površina plastične cijevi postavi na razinu nižu od gornje površine kabla. Zakrivljenost zaštitne cijevi mora biti dovoljno blaga da u slučaju potrebe bude moguća naknadna izmjena senzora (vidi sliku 4).

3. Kraj cijevi senzora treba zatvoriti vodonepropusnom (primjerice, električarskom izolir-trakom). 
4. Na površinu starog poda ili na novi beton najprije treba razastrijeti osnovni premaz, nakon prethodnog pozornog čišćenja poda. Ako stari pod nije dovoljno izravnat, na površinu stare podne obloge najprije treba postaviti smjesu za poravnavanje. Sada se može postaviti kabel grijanja. Na području na koje se postavlja kabel ne smije biti kamenja i drugih oštrih predmeta koji bi mogli oštetiti kabel. Hladan kraj kabel treba umetnuti u fleksibilnu plastičnu cijevi. Potom se ta cijev pomoću instalacijskih cijevi produžava do spojne kutije. Kabel konektora ne smije prelaziti preko kabla niti ga doticati. Senzor termostata treba postaviti u središte petlje, točno u sredinu između dva dijela kabela, te osigurati da kabel senzora ne prelazi preko kabla grijanja niti ga igdje dotiče.

5. Kabel grijanja treba postaviti tako da se ne pomiče tijekom betoniranja. Kabel se može učvrstiti trakom koja se isporučuje u kompletu s kablom.

6. Prije betoniranja treba izmjeriti otpor petlje i otpor izolacije kabla grijanja. Nakon betoniranja ta mjerenja treba ponoviti. Rezultate mjerenja i ostale podatke treba upisati u tablicu koja je sastavni dio ove upute.

7. Kabel grijanja treba pokriti smjesom za poravnavanje podova s ugrađenim podnim grijanjem, pazeći da su kabel i «hladni» kraj pokriveni. Treba izbjegavati prazan prostor ispunjen zrakom između kabla grijanja i smjese za poravnavanje. Suha smjesa za poravnavanje može se pokriti parketom (maksimalne debljine 16 mm), plutom ili podnom oblogom od plastične mase (maksimalne debljine 10 mm), ili pak podnim klinkerom.
8. Na crtežu je prikazano kako treba postaviti ThinKit i kako se može postići zaštita od vlage u vlažnim prostorijama (primjerice, prostorijama s tuševima). Ako se kabel grijanja postavlja u prostoriji u kojoj nije potrebna izolacija od vlage, možete preskočiti korake 6, 7 i 8. Na tržištu je dostupan materijal koji sadrži kombinaciju tekuće elastične membrane za hidroizolaciju 7 i armaturne mreže 8. Ako se koristi takav materijal, biti će dovoljan jedan sloj. Metoda hidroizolacije prikazana na slici temelji se na uvjetima finskih nadzornih tijela za građevinarstvo. Hidroizolaciju treba izvesti prema nacionalnim normama.

9. Prikaz ožičenja za ThinKit kabel grijanja i termostat. U sklopu napajanja uvijek treba koristiti prekidač strujnog kruga pokretan rezidualnom strujom.

10. Naljepnica s podacima o vrsti, smještaju i drugim informacijama o kablu grijanja mora se postaviti uz razvodnu ploču. 
ThinKit 
[image: image1.emf]
Suoraan lattialämmitykseen

För direktverkande golvvärme

Direknto podno grijanje
[image: image2.emf]
Asennetaan betonivaluun

Spacklas in i betong

Instalacija u betonu

[image: image3.emf]
Figure 1
[image: image4.emf]
Figure 2
[image: image5.emf]
Figure 3
[image: image6.wmf]P

r

imer

16 )

13


Figur 4
[image: image7.wmf]
Figure 5a
[image: image8.wmf]
Figure 5b
[image: image9.emf]
Figure 6
[image: image10.emf]
Figure 7
[image: image11.wmf]1

2

3

4

5

6

7

8

9

  1 =

 V

anha la

a

tta

  2 =

P

r

ime

r

i

  3 =

T

asoituslaasti

  4 =

S

t

ep

M

a

t l

a

ttialämmi

t

y

sm

a

t

t

o

  5 = L

a

ttialämmi

t

y

stasoi

t

e

  6 =

P

r

ime

r

i

  7 =

V

esie

r

is

t

y

smassa

  8 =

 V

a

h

vi

k

e

k

angas

  9 =

S

anee

r

auslaasti

10 =

K

aa

k

elit

10

  1 =

C

onc

r

e

t

e slab

  2 =

P

r

imer

  3 =

L

e

v

elling

c

ompound

  4 =

S

t

ep

M

a

t he

a

ting eleme

n

t

  5 =

F

loor l

e

v

elling-

c

ompound

f

or

he

a

t

ed floors

  6 =

P

r

imer

  7 = Liquid elastic memb

r

ane

f

or

wa

t

er

p

r

oofing

  8 =

R

ein

f

o

rc

eme

n

t fab

r

ic

  9 =

P

o

w

der-based tile adhesi

v

e

10 =

C

e

r

amic tiles


Figure 8
[image: image12.wmf]
Figure 9
[image: image13.wmf]
	Mittaustaulukko / Mätningstabell / Measurement table / Tabelis kasutatud terminid: Mõõtmistulemused / Измерительная таблица / Matavimø lentelë / Mçrîjumu tabula / Tabela pomiarowa 

Rj nim. +10...-5%,  Re≥0,5MΩ



	Asennuskohde

Installationsplats

Installation site

Paigalduse asukoht

Монтажный объект
Montavimo vieta

Montâþas vieta

Miejsce montazu
	ThinKit


	Rj  nim

Rj  nom

Rj  nom

Rj nom
Rj ном
Rj nom

Rj nom

Rj nom
	Ennen valua

Före gjutningen

Before casting

Enne valu

До литья
Iki uzliejimo

Pirms lçjuma

Przed zalaniem
	Valun jälkeen

Efter gjutningen

After casting

Valu järgselt

После заливки
Po uzliejimo

Pçc lçjuma

Po zalaniu

	
	
	      [Ω]


	    Rj [Ω]


	 Re [MΩ]


	   Rj [Ω]


	Re [MΩ]



	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


	Mittalaite / Mätinstrument / Measuring equipment / Mõõteseade / Измерительный прибор/ Matavimo prietaisas / Mçrîjumu aparâts / Miernik 

(Rj.)____________________________  (Re)  ________________________

Päväys ja allekirjoitus / Datum och underskrift / Date and signature / Kuupäev ja allkiri / Измерение произведено  / Data ir parašas / Datums un paraksts / Data i podpis

______________________________________________

Mittaus suoritettu / Mätningen utfördes / Date of measurement / Mõõtmine teostatud /  Измерение произведено / Matavimo data / Merîjumu veikðanas datums / Data pomiarów

_______________________________

Mittauksen suorittaja / Mätningen utförd av                              Valvoja, tarkastaja / Övervakare, granskare

Measurement performed by / Mõõtmise teostaja                      Supervision / Kontrollija

Измерение выполнил / Matavimà atliko                                  Проверил  / Patikrino
Mçrîjumus veica / Pomiary wykonal                                          Pârbaudîja / Kontroler



_________________________________                      _____________________________

	


Specifikacija 

Napon: 230V/50Hz 

Snaga:10 W/m

Površina
Tip
Snaga
Instalacija
Duljina
Otpor petlje Rj

Tablica mjera
Installations plats
Rj  nom

Prije betoniranja
Poslije betoniranja
Mjerna oprema
Datum i potpis
Datum mjerenja
Mjerenje izvršio:
Nadzor









